江苏德纳化学股份有限公司增设EO管输项目

制冷量方案对接确定会会议纪要

时间：2020年4月30 日

地点：江苏德纳化学股份有限公司会议室

主持：孙家兴

参会人员：德纳化学：孙家兴、向珏贻、邹源兴、王锡铭、顾振国、

余文魁、郑文奎、王琳

扬子设计院：沈志华、丁宏霞

会议纪要：

1、会议商讨确定了EO输送管线需用制冷量约212 kw（扬子设计院计算），采用两头往中间输送的伴冷方式。

醇醚厂需用制冷量约390kw：尾气VOC改造约120kw、EO球罐保冷约160 kw（80 kw*2）、EO输送伴冷按均分一半用量即约110 kw。

EO厂需用制冷量约1442kw：切片造粒约526kw、EO球罐保冷约806kw、EO输送伴冷按均分一半用量即约110 kw。

2、冷冻机安装位置

EO厂：一期装置两台冷冻机参数为：制冷量430kw，功率216kw。二期一台冷冻机参数为：制冷量540kw，功率233kw。

将EO厂一期装置两台冷冻机移至醇醚厂使用，安装位置位于空压站北侧，两跨钢结构内。工程设备部提供空压站距离变电所、余热发电机至空压机、泡沫站的平面位置图及尺寸图给扬子设计院。

EO厂需增加2台冷冻机，每台制冷量约为907kw，平时运行一大一小（制冷量分别为907kw和540kw）。新增两台制冷机位置放置在原一期两台冷冻机位置。如果位置不够，对脱盐水站进行改造，将其中1台（907kw）的冷冻机放置在脱盐站一跨内。增加2台冷冻机时，相应的需要增加2台冷冻水泵地，位置放置在一期冷冻水罐两侧。进出管线需要重新配管。

3、冷冻水改造

＊根据冷冻水用量，扬子设计院需要重新校核一期冷冻水罐的容积是否满足需要。

醇醚厂冷冻水系统重新设计，利用现有的2台冷冻水泵，管道则利用空压站北部管廊，铺至EO球罐区，在各管廊连接处要留甩头，为PM、EE、EB、PMA装置VOC改造时用。

醇醚厂冷冻机用冷却水，从PM循环冷却水系统取水，用水量约300m3/h。

EO厂冷却水取水位置根据现场情况另行商定（带压开孔或者在一期循环水出水管线增加2台冷却水泵）。

冷却水温升统一按5℃温差计算。

4、地下管网

EO厂地下管网和平面布置，扬子设计院专业人员到现场沟通。